# [Письмо МЧС России от 1 сентября 2011 г. N 12-4-02-4703эп "Об установке ручных пожарных извещателей"](http://internet.garant.ru/document?id=71324942&sub=0)

# Письмо МЧС России от 1 сентября 2011 г. N 12-4-02-4703эп "Об установке ручных пожарных извещателей"

Требования [п. 13.13.2](http://internet.garant.ru/document?id=95658&sub=130132) СП5.13130.2009 регламентирует расстояние между ручными пожарными извещателями, установленными как внутри, так и вне зданий. Рекомендуемые места размещения ручных пожарных извещателей в зданиях приведены в [приложении Н](http://internet.garant.ru/document?id=95658&sub=130000) данного свода правил. СП 5.13130.2009 не содержит требований о необходимости установки ручных извещателей вне зданий. Данный вопрос решается проектной организацией на основании ведомственных нормативных документов, анализа архитектурных и планировочных решений, примененных на объекте, а также иных характеристик объекта, определяющих его пожарную безопасность. Ручные пожарные извещатели целесообразно установить на территории объекта вне здания в случаях, если время обнаружение пожара людьми, находящимися на территории, может быть меньше, чем время обнаружения пожара техническими средствами пожарной автоматики, расположенными в здании, а также при наличии на территории горючей нагрузки.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник НИЦ ПСТ | С.Н. Копылов |